## Sheet 1
编号 | 分类一 | 分类二 | 危险源
001 | 舞台区 | 防火幕 | 舞台台口是否按照规定设置防火幕
002 | 舞台区 | 防火幕 | 防火幕是否能正常使用并定期检查
003 | 舞台区 | 防火门 | 舞台区域通往其他相邻区域的太平门是否为甲级防火门
004 | 舞台区 | 防火门 | 防火门能否正常开启
005 | 舞台区 | 舞台幕布 | 舞台幕布是否进行防火处理
006 | 舞台区 | 舞台地板 | 舞台地板是否进行防火处理
007 | 舞台区 | 墙体结构 | 观众厅顶棚和舞台上部连接处是否进行防火处理
008 | 舞台区 | 墙体结构 | 舞台与后台部分的隔墙的防火处理
009 | 舞台区 | 墙体结构 | 主舞台是否有防火处理
010 | 舞台区 | 墙体结构 | 后舞台是否有防火处理
011 | 舞台区 | 墙体结构 | 侧台是否有防火处理
012 | 舞台区 | 墙体结构 | 栅顶是否有防火处理
013 | 舞台区 | 墙体结构 | 天桥是否有防火处理
014 | 舞台区 | 马道 | 马道是否进行过检修
015 | 舞台区 | 马道 | 马道防火措施
016 | 舞台区 | 消防控制室 | 靠近舞台处是否有消防控制室
017 | 舞台区 | 消防控制室 | 消防控制室出入口是否单独对外
018 | 舞台区 | 消防控制室 | 消防控制室面积（不小于12㎡）
019 | 观众厅 | 灯光控制室 | 是否进行防火处理
020 | 观众厅 | 灯光控制室 | 装修材料是否为不燃材料
021 | 观众厅 | 音响控制室 | 是否进行防火处理
022 | 观众厅 | 音响控制室 | 装修材料是否为不燃材料
023 | 观众厅 | 面光桥 | 是否进行防火处理
024 | 观众厅 | 面光桥 | 装修材料是否为不燃材料
025 | 观众厅 | 耳光室 | 是否进行防火处理
026 | 观众厅 | 耳光室 | 装修材料是否为不燃材料
027 | 观众厅 | 顶棚 | 是否进行防火处理
028 | 观众厅 | 顶棚 | 装修材料是否进行防火处理
029 | 观众厅 | 地面 | 是否进行防火处理
030 | 观众厅 | 地面 | 装修材料是否进行防火处理
031 | 观众厅 | 墙面 | 是否进行防火处理
032 | 观众厅 | 墙面 | 装修材料是否进行防火处理
033 | 观众厅 | 乐池 | 是否进行防火处理
034 | 观众厅 | 乐池 | 装修材料是否进行防火处理
035 | 防火分区 | 面积 | 是否满足规范
036 | 防火分区 | 防火墙 | 是否有门窗开洞
037 | 防火分区 | 楼板 | 耐火极限
038 | 防火分区 | 防火门 | 是否为甲级防火门
039 | 排烟设施 | 主舞台顶部 | 是否设置通风排烟措施
040 | 排烟设施 | 主舞台顶部 | 通风排烟措施是否进行过维修
041 | 排烟设施 | 主舞台顶部 | 通风排烟措施是否正常使用
042 | 排烟设施 | 主舞台侧墙 | 是否设置通风排烟措施
043 | 排烟设施 | 主舞台侧墙 | 通风排烟措施是否进行过维修
044 | 排烟设施 | 主舞台侧墙 | 通风排烟措施是否正常使用
045 | 排烟设施 | 观众厅顶部 | 是否设置通风排烟措施
046 | 排烟设施 | 观众厅顶部 | 通风排烟措施是否进行过维修
047 | 排烟设施 | 观众厅顶部 | 通风排烟措施是否正常使用
048 | 排烟设施 | 观众厅侧墙 | 是否设置通风排烟措施
049 | 排烟设施 | 观众厅侧墙 | 通风排烟措施是否进行过维修
050 | 排烟设施 | 观众厅侧墙 | 通风排烟措施是否正常使用
051 | 排烟方式 | 自然排烟 | 台塔高度＜12m
052 | 排烟方式 | 机械排烟 | 台塔高度≥12m
053 | 通风与空气调节系统 | 防火阀 | 通风与空气调节系统穿越防火分区时需设置防火阀
054 | 通风与空气调节系统 | 保温材料 | 需进行防火处理
055 | 安全出口 | 数量 | 是否满足规范
056 | 安全出口 | 位置 | 是否满足规范
057 | 安全出口 | 疏散人数 | 是否满足规范
058 | 观众厅出入口 | 位置 | 布置是否合理
059 | 观众厅出入口 | 位置 | 不宜靠近舞台
060 | 观众厅出入口 | 楼座 | 是否有单独出入口
061 | 观众厅出入口 | 楼座 | 出口数量（大于50座时，至少有2个出入口）
062 | 观众厅出入口 | 池座 | 是否有单独出入口
063 | 观众厅出入口 | 疏散通道 | 楼座、池座疏散通道是否相互独立
064 | 观众厅出入口 | 疏散通道 | 楼座疏散不经过池座
065 | 疏散门 | 门的宽度、高度 | 是否满足规范
066 | 疏散门 | 开启方向 | 是否朝疏散方向开启
067 | 观众厅内疏散通道 | 走道宽度 | 是否按通过人数每100人不小于0.6m计算
068 | 观众厅内疏散通道 | 走道宽度 | 最小宽度不小于1m
069 | 观众厅内疏散通道 | 排数 | 观众厅内纵向和横向疏散走道之前的座位排数是否满足规范要求
070 | 观众厅内疏散通道 | 排数 | 观众厅内纵向和横向疏散走道之前的每排座位数是否满足规范要求
071 | 观众厅外疏散通道 | 室内坡度 | 室内坡度小于1:8
072 | 观众厅外疏散通道 | 室内坡度 | 是否做防滑处理
073 | 观众厅外疏散通道 | 室外坡度 | 室外坡度小于1:10
074 | 观众厅外疏散通道 | 室外坡度 | 是否做防滑处理
075 | 观众厅外疏散通道 | 残疾人坡道 | 残疾人坡道坡度不大于1：12
076 | 观众厅外疏散通道 | 疏散通道 | 是否有障碍物
077 | 观众厅外疏散通道 | 疏散通道 | 是否定期对疏散通道的使用进行检查
078 | 观众厅外疏散通道 | 采光 | 采光是否良好
079 | 观众厅外疏散通道 | 通风设施 | 通道内部通风是否正常使用
080 | 观众厅外疏散通道 | 休息厅、前厅 | 是否影响通行
081 | 疏散楼梯 | 踏步宽度 | 是否满足规范
082 | 疏散楼梯 | 踏步高度 | 是否满足规范
083 | 疏散楼梯 | 连续踏步数量 | 是否满足规范
084 | 疏散楼梯 | 休息平台宽度 | 是否满足规范
085 | 疏散楼梯 | 楼梯形式 | 不能采用螺旋楼梯，如果为扇形楼梯需满足相关要求
086 | 疏散楼梯 | 楼梯扶手 | 高度高于0.9m
087 | 疏散楼梯 | 楼梯扶手 | 是否坚固连续
088 | 其他疏散 | 后台疏散口 | 后台直接通往室外疏散口数量≥2个
089 | 其他疏散 | 乐池和台仓疏散出口数量 | 乐池和台仓疏散出口数量≥2个
090 | 其他疏散 | 室外疏散广场 | 是否一直保持功能完整（如：不能作为停车场）
091 | 消防管理 | 应急预案 | 是否有消防应急预案
092 | 消防管理 | 消防培训 | 是否定期开展消防教育培训
093 | 消防管理 | 演职人员 | 演职人员对剧场内部消防设施是否了解
094 | 消防管理 | 演职人员 | 演职人员对剧场内部疏散路线是否熟悉
095 | 消防管理 | 演职人员 | 演职人员是否熟知剧场内安全出口位置
096 | 消防管理 | 安全管理人员 | 是否有专业安全管理人员
097 | 消防救援系统 | 消防车道 | 是否确保通畅
098 | 消防救援系统 | 消防电梯 | 是否定期检查并保证无故障
099 | 消防救援系统 | 通风排烟系统 | 是否定期检查并保证无故障